芜湖爱尔眼科医院有限公司

芜湖爱尔眼科医院项目

阶段性竣工环境保护验收意见

2020年4月25日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，芜湖爱尔眼科医院有限公司在本公司主持召开了“芜湖爱尔眼科医院项目”阶段性竣工环境保护验收会议，会议成立了由芜湖爱尔眼科医院有限公司（建设单位）、安徽海智博天环保科技有限公司（验收报告编制单位）及2位行业专家组成的验收工作组，对该项目开展阶段性竣工环境保护验收工作。会议上建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：安徽省芜湖市镜湖区张家山街道北京东路106号。

建设性质：新建。

建设规模：设立床位75张，日可接待82人次。

建设内容：（1）主体工程：楼层共7层，设有病房、手术室、诊室、检查室、检验、消毒间、无菌室等。（2）辅助工程：设有配电室、办公区、洗衣房、接待区、库房。3）公用工程：给水、排水、供电和消防设施。（4）环保工程：废水、固废处理设施，减振降噪措施。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年，芜湖爱尔眼科医院有限公司委托重庆九天环境影响评价有限公司编制完成了《芜湖爱尔眼科医院有限公司芜湖爱尔眼科医院项目环境影响报告表》，2019年3月12日获得芜湖市生态环境局行政审批，审批文号：芜环评审[2019]126号。

（三）投资情况

实际投资：项目实际总投资3000万元，其中环保投资121万元，占总投资的4.03%。

- 验收范围：阶段性验收。

二、项目变更情况

| 序号 | 环评设计内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 位于二楼，一个灶台，容量50人 | 未建设食堂 |
| 02 | 食堂油烟：油烟净化器 | 未建设食堂，所以未安装油烟净化器 |
| 03 | 污水处理站产生的少量恶臭气体，通过活性炭吸附经过15m高排气筒排放 | 恶臭气体无组织排放，经检测后排放达标 |
| 04 | 污水处理系统（格栅+调节+水解酸化+好氧+二沉+过滤+消毒），消毒工艺为生石灰消毒 | 污水处理系统（格栅+调节+好氧+二沉+消毒），消毒工艺为次氯酸钠消毒，经检测后排放达标 |
| 05 | 危废为废活性炭、污泥、医疗垃圾 | 危废为污泥、医疗垃圾 |
| 06 | 化验室废气来自生化分析中使用的一些化学试剂的挥发，主要污染物为：酸类物质，如氯化氢等；有机溶剂类物质，如乙醇、氯仿、丙酮等。以上化学试剂在本项目设置的通风橱中使用，使用量很小（日均用量小于1L），挥发量极小。试剂挥发废气通过专用的排气通道外排。 | 化验室未设置通风橱通过专用排气通道外排。 |

其他与环评要求及初步设计基本一致。以上变动，经安徽海智博天环保科技有限公司判定，不属于重大变动。

三、污染防治措施

（一）废气

本项目污水处理站为密闭空间，产生的恶臭废气无组织排放，化验室废气采取通风措施无组织排放。

（二）废水

本项目废水为生活污水、医疗废水，生活污水和医疗废水一起经污水处理设施处理（格栅+调节+好氧+二沉+消毒）处理后，达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准，排入市政管网，由市政污水管网排入朱家桥污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中一级A标准后最终排入长江。

（三）噪声

### 本项目主要噪声源为污水处理站运行噪声、发电机设备、医疗设备噪声。

本项目污水处理站位于医院一层的最东侧，配套设备均设置在地上密闭间内，配套设备噪声源强约为60dB(A）。水泵选用消声性能好的建筑材料，并采取基础减振等隔声、降噪措施。

本项目发电机设置在密闭间内，并配备减震基础。噪声源强约为90dB(A）。

其他医疗设备噪声，约为55dB(A），且均位于室内影响相对较小。

（四）固体废物

该项目产生的固体废物主要为医疗垃圾、生活垃圾、污泥。其中医疗垃圾、污泥属于危险废物，委托有相应资质单位处理处置；本项目产生的生活垃圾属于一般固废，由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果

2020年3月21日～2020年3月22日安徽祥和环境安全技术服务有限公司对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。验收期间工况满足验收监测要求，监测结果如下：

（一）、废水监测结果

2020年3月21日～2020年3月22日对本项目厂内污水处理设施进、出口进行监测，监测结果表明厂内污水处理设施进口各污染物的最大浓度分别是COD 87mg/L、BOD5 29.1mg/L、SS 19mg/L、氨氮1.22mg/L、粪大肠菌群350CFU/L，污水处理设施出口各污染物的最大浓度分别是COD 17mg/L、BOD5 6.7mg/L、SS 13mg/L、氨氮0.16mg/L、粪大肠菌群70CFU/L，各污染物排放均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，其中氨氮达到《城市污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。

（二）、废气监测结果

2020年3月21日~2020年3月22日期间对该项目无组织废气进行监测，监测结果表明无组织废气中氨的最大浓度值为0.04mg/m3，硫化氢未检出，氨、硫化氢排放满足《医疗机构污水染污物排放标准》（GB18466-2005）中“污水处理站周边环境大气污染物最高允许浓度”的要求以及《恶臭污染物排放 标准》（GB14554-93）。

（三）、厂界噪声监测结果

2020年3月21日~2020年3月22日生产正常，各减噪设备及防护设施运行正常。本项目验收监测期间，昼间最大噪声55.8dB（A），夜间最大噪声45.3dB（A），项目西、南、北厂界噪声排放符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东侧为门面房。

（四）污染物排放总量

废水总量核定结果表明：废水总量核定为：废水量7831.44t/a，COD 1.3313t/a、氨氮0.0125t/a，满足环评及批复要求。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目废气、废水、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为芜湖爱尔眼科医院有限公司芜湖爱尔眼科医院项目阶段性竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.运营期进一步加强厂区的环境管理。规范各类标识。加强职工掊训，提高全员环保意识。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告。

芜湖爱尔眼科医院有限公司

2020年4月29日